金陵科技学院2018年江宁校区高压配电房设备

预防性试验项目

- 招 标 文 件

- 招标编号：JIT-2018-HQC002

- 金陵科技学院后勤管理处

- 二〇一八年六月二十九日

第一章  招标公告

一、招标项目及内容

1、项目招标编号：JIT-2018-HQC002

2、项目名称：金陵科技学院2018年江宁校区高压配电房设备预防性试验项目

3、项目内容：详见招标文件

二、投标人的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本次招标内容，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章（原件备查）；

2、具有国家电力监管委员会颁发的承装五级、承修五级、承试五级及以上电力设施许可证，复印件加盖公章（原件备查）；

3、具有2015年7月以来同类型同规模及以上项目业绩，提供项目的合同复印件加盖公章（原件备查）；

三、招标报名及投标文件送达时间和地点

1、报名时间：2018年7月  6  日上午10：00至10：30。

2、领取方式：自行下载附件。

3、送达地点：金陵科技学院后勤楼201办公室

四、勘踏现场  自行勘踏。

五、 联系方法

招标单位：金陵科技学院后勤管理处

地 址：金陵科技学院后勤楼

邮政编码： 211169

联 系 人：刘老师

联系电话：025-86188721

金陵科技学院后勤管理处

二〇一八年六月二十九日

第二章 投标人须知

一、工程名称 ：金陵科技学院2018年江宁校区高压配电房设备预防性试验项目

二、建设地点 ： 金陵科技学院江宁校区

三、投标有效期： 投标有效期为投标截止日后7天。投标保证金有效期为投标有效期截止日后7天。投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

四、现场考察：

1、投标人需参加现场考察及答疑，充分熟悉本投标项目所在地与履行合同有关的各种情况。

2、在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，招标人及招标代理人均不负责。

五、预算金额：20万元。

六、招标文件的澄清

1、投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应当于二日内以书面形式向招标单位提出，招标单位对认为有必要答复的问题以书面形式予以答复，并及时将书面答复分发给所有获得招标文件的投标单位，任何口头询问招标单位均不予答复；

2、投标单位对招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责，投标单位由于对招标文件的任何错误推论和误解，以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

七、招标文件的修改

1、在招标文件发出后，招标单位如需对招标文件进行修改，应于投标截止时间二天前，以书面补充通知的形式发给各投标单位，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

八、投标文件的组成

1 、投标申请及声明；法定代表人授权书；开标一览表；（以上文件均须按指定格式）

2、项目实施方案；

3、投标公司资质材料：企业营业执照（三证合一）、法人代表人身份证复印件、法人代表授权委托书、委托代理人（项目负责人）身份证复印件、资质证明等资料（复印件需加盖单位公章）；营业执照上注明的经营范围必须涵盖本次招标内容之要求；

4、投标公司业绩材料：近3年高校类高压配电房设备预防性试验工程的招标招标活动中的中标史（以合同原件为准）；

九、对投标文件的要求

1、投标文件必须一式伍份，正本壹份，副本肆份。正、副本分别装袋密封，封口上盖单位公章及法定代表人印鉴。封袋上注明投标名称（金陵科技学院2018年江宁校区高压配电房设备预防性试验项目投标书，项目编号：JIT-2018-HQC002、投标单位地址、电话号码、传真号码、正本副本及开标前不得开封等字样；

2、投标书以A4纸打印装订（必须标注页码），正本、副本内容必须一致，若有差异，以正本为准；

3、各类金额数字大小写如有差异，以大写为准；

4、对于过期送达的标书一律视为自动放弃；

5、无论何种原因，投标单位提供的标书文件均不退还。

十、投标文件出现下列情况的，视为废标

1、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

2、没有法定代表人授权书的；

3、未提供有效的公司资质材料或经营范围未涵盖本次招标招标内容之要求或复印件未加盖单位公章；

4、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、标书中伪造或夸大资质、业绩；

7、被评标专家组认定为串标的；

8、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9、本项目挂靠投标的。

十一、评标办法

- 1、本项目采用最低价评标法：

2、评标和定标工作不约请投标单位参加，投标单位对评标工作所提出的问题与意见，招标单位不做答复。

3、招标单位不对中标和未中标原因作任何解释。招标单位有权拒绝本次招标的全部投标。

十二、授予和签定合同

1、中标单位经校招标工作领导组审定后，招标单位向中标单位发出《中标通知书》。

2、中标单位在收到我校发出的《中标通知书》后二天内与我校签订合同；若中标单位拒绝在规定的时间内签订合同，该中标单位将被取消其资格，投标保证金将不予退还；并与备选中标单位进行洽谈，并签订合同。

3、如评委会认为所有投标书均未能对招标文件做出实质性响应，可以否决所有的投标，经项目招标领导小组批准，招标单位将宣布本次招标无效，并重新组织招标。

4、招标单位一律不予退还投标人的投标文件。

十三、结付方式

1、费用结算：预防性试验完成后由中标单位出具符合行业及主管部门规范要求的试验报告书，经甲方认可后30天内一次性付清款项。

第三章  技术规范要求

一、高压断路器试验

1、绝缘电阻测量。断口和提升杆的绝缘电阻，采用5000V兆欧表测量，不应小于300 MΩ。

2、交流耐压试验。用高压试验变压器对断路器本体及断口进行加压，试验电压为42 kV。

3、断路器的合闸时间和分闸时间，分、合闸的同期性，合闸时的弹跳时间，其参数符合断路器出厂技术要求。（规范未要求）

4、分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻测量，采用1000V兆欧表测量，不应小于2 MΩ。

二、电压互感器

1、高压一次绕组的绝缘电阻。采用5000V兆欧表测量，与历次测试不应有显著变化。

2、二次绕组的绝缘电阻。采用1000V兆欧表测量，与历次测试不应有显著变化。

3、交流耐压试验，用试验变压器对断路器本体及断口进行加压，试验电压为出厂值的85%，为35.7 kV。

4、变压比测量。用变压器变比测试仪对一二次绕组进行变压比测量，其偏差应满足铭牌要求。

5、一二次绕组直流电阻测量。采用直流电阻测试仪测量绕组直流电阻，同批相同型号产品的测得值相比，应无明显差别。

三、电流互感器

1、高压绕组的绝缘电阻。采用5000V兆欧表测量，与历次测试不应有显著变化。

2、二次绕组的绝缘电阻。采用1000V兆欧表测量，与历次测试不应有显著变化。

3、交流耐压试验，用试验变压器对断路器本体及断口进行加压，试验电压为出厂值的85%，为35.7 kV。

4、一次绕组直流电阻测量。采用直流电阻测试仪测量绕组直流电阻，同批相同型号产品的测得值相比，应无明显差别。

四、氧化锌避雷器试验

1、测量氧化锌避雷器的绝缘电阻，采用5000V兆欧表测量，不应小于2500MΩ。

2、测量直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流，不应大于50μA

3、测量最高持续运行电压和额定运行电压下的交流泄漏电流，泄漏电流有功分量测量值应小于等于全电流的25%。

五、继电保护校验，二次回路试验

1、测量电流、电压、直流控制等二次回路绝缘电阻，采用1000V兆欧表测量，不应小于2 MΩ。

2、对仪表、SPAJ140C数字继电器测量精度进行测量，其误差应满足相应要求。

3、依据运行单位提供保护定值对保护参数进行校验，应符合制造厂要求，定值偏差应符合保护要求。

4、进线保护装置主要保护项目包括：速断保护、过流保护、电压保护等，具体保护项目及参数由运行单位确定。

5、变压器保护主要保护项目包括：速断保护、过流保护、变压器本体温度保护，具体保护项目及参数由运行单位确定。

6、对二次回路进行整体传动试验，同时检查各指示、信号等动作是否正确，以确认所有回路的完整性、可靠性。

六、开关柜、母线试验

1、采用5000V兆欧表测量主回路绝缘电阻，不应小于12MΩ。

2、采用1000V兆欧表测量二次回路绝缘电阻，不应小于2MΩ。

3、辅助回路和控制回路交流耐压试验，试验电压2kV 。

4、导电回路电阻测试，采用100A回路电阻测试仪测量其导电回路电阻，不大于制造厂规定值的120%。

5、测试带电显示器，其初始显示电压不应大于2.5 kV，闭锁应正确。

6、对柜内所有一次设备进行交流耐压试验，试验电压为35.7 kV。

7、检查柜体“五防”措施是否符合要求，各机械指示是否正确。

七、开关柜维护

1、采用力矩扳手对所有电气连接点螺栓进行紧固检查。

2、采用高温润滑脂对断路器机械机构进行润滑。

3、对接地开关、柜门、底盘车等机械活动部件进行检查，必要时进行润滑维修。

4、清除高压小车触头表面氧化层，并薄涂一层凡士林。

5、对柜内外进行全面清扫除尘。

八、高压交联电缆

1、采用5000V兆欧表测量线芯绝缘电阻，不应小于600MΩ（根据经验，一般不应小于200 MΩ）。

2、交流耐压试验，采用串联谐振设备对电缆进行交流加压，试验电压为14kV。

九、变压器试验

1、测量绕组连同引出线的直流电阻，采用直流电阻测试仪进行测量，高压绕组应各档分别测量，各项测得值的相互差值应小于平均值的4%（1600kVA以上变压器为2%），线间测量值的相互误差不应小于平均值的2%（1600kVA以上变压器为1%），与同温下产品出厂数值比较相间变化不应大于2%。

2、测量绕组的绝缘电阻，采用5000V兆欧表测量，高压绕组对低压绕组及接地绕组、低压绕组对高压绕组及地绝缘电阻不小于出厂值的70%，吸收比不低于1.3。

3、测量铁轭对地绝缘电阻，采用1000V摇表测量，绝缘电阻不应小于2MΩ。

4、高压绕组的交流耐压试验，用试验变压器对高压绕组加压，试验电压为出厂值的85%，试验时间为1min应无闪路、放电等异常现象。

5、变压器的变比试验，额定分接电压比允许偏差为±0.5%，其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值的1/10以内。

6、测温装置，冷却装置等附件检查。

十、低压柜检测、试验

第四章  投标文件格式

- 一、投标申请及声明

- 致：金陵科技学院

根据贵方JIT-2018-HQC002号投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号：JIT-2018-HQC002，项目名称： 金陵科技学院2018年江宁校区高压配电房设备预防性试验项目   的投标总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式招标。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者招标单位恶意串通、决不向招标人和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（章）：

日    期：       年    月    日

- 二、法定代表人授权书

- 致：金陵科技学院

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称  金陵科技学院2018年江宁校区高压配电房设备预防性试验项目 ，项目编号：JIT-2018-HQC002投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标单位（盖章）：

日        期：        年    月    日

三、开标一览表

投标报价表：

| 项目名称 | 金陵科技学院2018年江宁校区高压配电房设备预防性试验项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JIT-2018-HQC002 |
| 投标总报价 | （大写） 元（预算金额：20万以内） （小写）¥ 元 |

此为总价包干，预防性实验项目包括江宁校区除科技楼高压配电房外的所有配电房。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标单位（盖章）：

日        期：        年    月    日

四、投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电力变压器系统 | 1台315KVA油变试验 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 2 | 电力变压器系统 | 4台800KVA干式变压器试验 | 系统 | 4.00 |  |  |
| 3 | 电力变压器系统 | 6台1000KVA变压器试验 | 系统 | 6.00 |  |  |
| 4 | 电力变压器系统 | 2台1250KVA变压器试验 | 系统 | 2.00 |  |  |
| 5 | 电力变压器系统 | 2台1600KVA变压器试验 | 系统 | 2.00 |  |  |
| 6 | 电力变压器系统 | 2台630KVA油变试验 | 系统 | 2.00 |  |  |
| 7 | 电力变压器系统 | 1台630KVA美变试验 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 8 | 美变800KVA试验 | 8台800KVA美变试验 | 系统 | 8.00 |  |  |
| 9 | 送配电装置系统 | 1. 10KV断路器试验 2. 继电保护整租校验 | 系统 | 32.00 |  |  |
| 10 | 送配电装置系统 | 1.10KV负荷开关试验 | 系统 | 32.00 |  |  |
| 11 | 母线 | 1.母线耐压试验 2.电压等级10KV | 段 | 4.00 |  |  |
| 12 | 避雷器 | 1. 避雷器试验 2.电压等级10KV | 组 | 54.00 |  |  |
| 13 | 电容器 | 1. 移相电容器试验 2.电压等级1KV | 组 | 142.00 |  |  |
| 14 | 接地装置 | 接地电阻测试 | 系统 | 11.00 |  |  |
| 15 | 高压电缆绝缘遥测 | 10KV电缆绝缘遥测 | 根\次 | 24.00 |  |  |
| 16 | 低压 | 低压柜检测、实验 | 系统 | 26 |  |  |

注：上述清单仅供参考，以现场实际为准。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标单位（盖章）：

日        期：        年    月    日