金陵科技学院2019年度江宁校区、幕府校区电梯维保项目

- 招 标 文 件

- 招标编号：JIT-2018-HQC006

- 金陵科技学院

- 二〇一八年十二月二十八日

第一章  招标公告

一、招标项目及内容

1、项目招标编号：JIT-2018-HQC006

2、项目名称：金陵科技学院2019年度江宁校区、幕府校区电梯维保项目

3、项目内容：详见招标文件

二、投标人的资格条件

1、投标人必须是具有良好商业信誉和财务状况的中国境内独立法人。

2、投标人必须持有B级及以上电梯维保资质、且维保质量星级在二星级及以上。

3、投标人必须在南京市有经营服务场所及维保技术力量（报名时提供专业技术人员的相关证明材料）。

4、投标人报名时需提供以下文件（原件备查、复印件加盖公章留存）：

（1）营业执照副本；

（2）税务登记证；

（3）电梯维修保养资质许可证；

（4）单位简介、加盖单位公章的书面报名申请书、及单位近二年的业绩证明；

（5）法定代表人证明书及其身份证（委托他人投标的还应提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证）。

5、本工程禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并列入不良记录名单。

三、报名时间及地点

1、报名时间：2019年1月7日上午9时00分至9时30分

2、投标地点：金陵科技学院江宁校区后勤楼205办公室

四、招标文件领取

1、领取时间：2018年12月28日-2019年1月7日

2、领取方式：电子文档

五、勘踏现场  自行勘踏。

六、投标截止时间及投标文件送达地点

1、截止时间：2019年1月   7  日上午9时30分

2、送达地点：金陵科技学院后勤楼202办公室。

七、 联系方法

招标单位：金陵科技学院

地 址：金陵科技学院后勤楼

邮政编码： 211169

联 系 人：杨老师

联系电话：025-86188721、18913806299

金陵科技学院

二〇一八年十二月二十八日

第二章 投标人须知

一、项目名称 ：金陵科技学院2019年度江宁校区、幕府校区电梯维保项目

第一标段：金陵科技学院江宁校区电梯2019年度维保项目

第二标段：金陵科技学院幕府校区电梯2019年度维保项目

二、服务地点 ： 金陵科技学院江宁校区、幕府校区

三、服务期限 ：2019年1月1日至2019年12月31日。第一年合同期满，经考核合格，甲方有权决定续签第二年，第二年期满可根据考核结果再续签一年。所有续签价格不得高于投标价。

四、投标有效期： 投标有效期为投标截止日后60天。投标保证金有效期为投标有效期截止日后7天。投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文。

五、投标费用：投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

六、现场考察：

1、由投标人视需要自行现场考察，并被视为充分熟悉本投标项目所在地的与履行合同有关的各种情况。

2、在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，招标人及招标代理人均不负责。

七、预算金额：第一标段：人民币12万元；第二标段：人民币6万元。

八、投标保证金

1、本招标工程项目投标保证金数额为：人民币伍仟元整（￥5000.00）。投标单位开具银行汇票、银行本票或转账支票，支票单位名称：金陵科技学院，支票时间符合开标时间要求，未中标者定标后7日内无息退还银行汇票、银行本票或转账支票。投标保证金不接受现金，不接受支付宝、微信付款等方式。

2、未缴纳投标保证金者不得参加本次投标。

3、有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议书或提交所要求的履约保证金。

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（4）法律规定的其他不予退还投标保证金的情形。

九、招标文件的澄清

1、投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应当于二日内以书面形式向招标单位提出，招标单位对认为有必要答复的问题以书面形式予以答复，并及时将书面答复分发给所有获得招标文件的投标单位，任何口头询问招标单位均不予答复；

2、投标单位对招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责，投标单位由于对招标文件的任何错误推论和误解，以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

十、招标文件的修改

1、在招标文件发出后，招标单位如需对招标文件进行修改，应于投标截止时间二天前，以书面补充通知的形式发给各投标单位，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

十一、投标文件的组成

1 、投标申请及声明；法定代表人授权书；开标一览表；（以上文件均须按指定格式）

2、项目实施方案；

3、投标公司资质材料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代表人身份证复印件、法人代表授权委托书、委托代理人（项目负责人）身份证复印件、资质证明等资料（复印件需加盖单位公章）；营业执照上注明的经营范围必须涵盖本次招标内容之要求；

4、投标公司业绩材料：近2年电梯维修保养工程的招标招标活动中的中标史（以合同原件为准）；

5、综合说明（包括投标单位认为有必要的说明、合理化建议等）

十二、投标价格

1、投标人的投标价应包括投标文件和数量清单所确定的投标范围内的全部内容的全部费用，即所含相应清单设备的维修、维护、保养而发生的各项费用，含利润、税金。

2、投标人根据技术规范要求进行报价。

3、投标人免费提供的产品和服务，应在相应报价表中注明“免费”。

4、在一份投标文件中只应有一个报价。

十三、对投标文件的要求

1、投标文件必须一式叁份，正本一份，副本贰份。正、副本分别装袋密封，封口上盖单位公章及法定代表人印鉴。封袋上注明投标名称（金陵科技学院2019年度江宁校区、幕府校区电梯维保项目）投标书，项目编号：JIT-2018-HQC006、投标单位地址、电话号码、传真号码、正本副本及开标前不得开封等字样；

2、投标书以A4纸打印装订（必须标注页码），正本、副本内容必须一致，若有差异，以正本为准；

3、各类金额数字大小写如有差异，以大写为准；

4、对于过期送达的标书一律视为自动放弃；

5、无论何种原因，投标单位提供的标书文件均不退还。

十四、投标文件出现下列情况的，视为废标

1、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

2、没有法定代表人授权书的；

3、未提供有效的公司资质材料或经营范围未涵盖本次招标招标内容之要求或复印件未加盖单位公章；

4、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、标书中伪造或夸大资质、业绩；

7、被评标专家组认定为串标的；

8、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9、投标报价超过预算的。

十五、评标办法

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 | 35 |
| 2.1 | 企业 综合 实力 | 体系认证： （1）投标人通过ISO9001系列质量管理体系认证，且在有效期内的得2分。 （2）投标人通过ISO14001系列环境管理体系认证，且在有效期内得2分 （3）投标人通过OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证，且在有效期内的得2分 注：以上提供复印件加盖公章，原件备查 | 6 |
| 2.2 |  | 行业认证： （1）取得南京市质量技术监督局96333救援小组成员得5分，提供证书。（以上提供复印件加盖公章，原件备查） （2）《特种设备安装改造维修许可证》A级得5分，A级以下不得分（以上提供复印件加盖公章，原件备查）。 （3）维保星级四星以上得5分，三星得3分，其它不得分。（以上提供复印件加盖公章，原件备查） （4）投标供应商是南京市物业管理办公室电梯维修入库单位得5分。（提供电梯维修标段中标通知书复印件加盖公章，原件备查） | 20 |
| 2.3 |  | 企业获奖： 近两年内（2016年12月-2018年12月），在行业内或协会举行的技能比赛中获得过市级荣誉的，得2分，获得得过国家级荣誉的，得4分。最高得4分。（提供获奖证书复印件加盖公章，原件备查） | 4 |
| 2.4 |  | 企业业绩： 近两年内（2016年12月-2018年12月），合同金额10万元以上的电梯维保业绩合同份数以提供最多份数为基准，最多的得满分10分，其他投标人的业绩分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标业绩得分=(投标人有效业绩份数／业绩基准份数)×10 （以上提供合同原件） | 10 |
| 2.5 |  | 技术能力： 投标供应商拟投入的服务人员中，具有电梯维修职业等级证书中级的得2分/个，高级的得4分/个，最高得10分。 注：以提供的人员证书复印件加盖公章为准，原件核查，另必须提供拟投入此类人员社保机构出具的近一年（2017年12月-2018年12月）投标供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件，不符合要求的不得分。 | 10 |
| 3 | 服务 承诺 | （1）承诺30分钟到达得5分，20分钟到达得10分，超过30分钟不得分。（提供承诺书原件） （2）承诺定期组织电梯应急预案得5分，不承诺得分。（提供承诺书原件） | 15 |

1、本项目采用综合评标法：

2、招标人在对投标人的投标报价、企业综合实力、服务承诺等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

3、评标和定标工作不约请投标单位参加，投标单位对评标工作所提出的问题与意见，招标单位不做答复。

4、招标单位不对中标和未中标原因作任何解释。招标单位有权拒绝本次招标的全部投标。

十六、授予和签定合同

1、中标单位经校招标工作领导组审定后，招标单位向中标单位发出《中标通知书》。

2、中标单位在收到我校发出的《中标通知书》后二天内与我校签订合同；若中标单位拒绝在规定的时间内签订合同，该中标单位将被取消其资格，投标保证金将不予退还；并与备选中标单位进行洽谈，并签订合同。

3、如评委会认为所有投标书均未能对招标文件做出实质性响应，可以否决所有的投标，经项目招标领导小组批准，招标单位将宣布本次招标无效，并重新组织招标。

4、招标单位一律不予退还投标人的投标文件。

十七、结付方式

1、费用结算：合同签定后半年后学校支付当年合同总价的50%，当年合同到期后由甲方对电梯进行检测，确保正常运行后15天内将剩余的50%一次性支付给乙方。

第三章  技术规范要求

一、维保设备清单

1、第一标段：金陵科技学院江宁校区维修保养项目

| 电梯生产厂家 | 规格型号 | 站数 | 电梯位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏州爱默生电梯有限公司 | ES2000NL 1050-100/VF | 3层3站 | 江宁宾馆 |
| 苏州爱默生电梯有限公司 | ES2000NL 1050-100/VF | 3层3站 | 江宁宾馆 |
| 苏州爱默生电梯有限公司 | ES280C 1600-050/VF | 3层3站 | 江宁食堂 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | OH5100 | 8层8站 | 江宁图书馆 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | OH5101 | 8层8站 | 江宁图书馆 |
| 西子奥的斯电梯有限司 | OH5000MRL | 5层5站 | 江宁实验楼 |
| 西子奥的斯电梯有限司 | OH5000MRL | 5层5站 | 江宁实验楼 |
| 西子奥的斯电梯有限司 | OH5000MRL | 5层5站 | 江宁实验楼 |
| 西子奥的斯电梯有限司 | OH5000MRL | 5层5站 | 江宁行政楼 |
| 2、第二标段：金陵科技学院幕府校区电梯维修保养项目 |  |  |  |
| 电梯生产厂家 | 规格型号 | 站数 | 电梯位置 |
| 苏州爱默生电梯有限公司 | ES2000NP 1000-150/VF | 5层5站 | 幕府校区实验楼 |
| 苏州爱默生电梯有限公司 | ES2000NP 1000-150/VF | 5层5站 | 幕府校区图教楼左梯 |
| 苏州爱默生电梯有限公司 | ES2000NP 1000-150/VF | 5层5站 | 幕府校区图教楼右梯 |
| 苏州爱默生电梯有限公司 | ES2000NP 1000-150/VF | 5层5站 | 幕府校区图教楼 |
| 苏州爱默生电梯有限公司 | ES2000NP 1000-150/VF | 3层3站 | 幕府校区食堂 |

三、电梯日常维修保养内容及要求

按照国家质量监督检验检疫总局令第115号关于《电梯使用管理与维护保养规则》中有关电梯维保的要求进行，电梯的维修保养分为半月、季度、半年、年度维保，其维保的基本项目（内容）和达到的要求分别见附件，维保单位必须依据各附件的要求，按照安装使用维护说明书的规定，并且根据所保养电梯使用的特点，制定合理的保养计划与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行。

维保单位进行电梯维保，必须进行记录。记录至少包括以下内容：

（一）电梯的基本情况和技术参数，包括整机制造、安装、改造、重大维修单位名称，电梯品种（型式），产品编号，设备代码，电梯原型号或者改造后的型号，电梯基本技术参数。

（二）使用单位、使用地点、使用单位内编号。

（三）维保单位，维保日期、维保人员（签字）。

（四）电梯维保的项目（内容），进行的维保工作，达到的要求、发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。

（五）维保记录必须经使用单位安全管理人员签字确认，否则视维保记录无效。

四、日常巡检与维修

1、乙方做好电梯的日常巡检工作，发现电梯井内有漏水现象时需及时报甲方，甲方安排工程队进行维修，在维修时乙方做好相关设备的维护并做好电梯底坑积水的排除工作，如积水过深需要关停电梯，乙方必须在一楼电梯层门前醒目位置摆放警示牌，提醒教职工及学生该电梯暂时不能使用，并在最短的时间内使电梯恢复正常运行，底坑积水排除工作所产生的费用由乙方自行承担。如乙方未及时发现井道漏水或发现后未及时上报并采取保护措施所造成的一切损失由乙方承担。

2、如发生电梯故障，在接到报修电话后半小时内必须到场解决，电梯故障所产生的所有维修费用均由乙方承担，所更换的配件必须为原厂配件，更换配件时甲方代表必须到场确认。

3、如电梯在运行时出现意外伤人和困人时按照国务院《特种设备安全监察条例》、南京市《南京市电梯安全条例》、国家质检总局《特种设备事故报告和调查处理规定》中有关电梯应急救援预案中的规定执行。

五、年检及保险

1、乙方配合甲方做好电梯年度检测工作，费用由甲方承担。

2、乙方配合甲方做好电梯保险的购买工作，按照《江苏省质量技术监督局中国保险监督管理委员会江苏监管局》苏质监发{2014}25号文件中有关规定执行。

六、其他

1、若乙方不能按照A1-A4表格中所规定的项目和规定的时间对电梯进行维保和记录或不能按要求做好相关日常巡检与维修工作，第一次罚款500元；第二次罚款1000元；第三次甲方有权终止合同，并按照当年合同总价的10%进行处罚。

2、对维保单位如有违规行为，甲方有权拨打“12365”进行投诉举报。

附件A

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

A1半月维保（内容）和要求

见表-1

表A-1半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，压板紧固 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭 | 工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合A-2的项目（内容）和要求。

表A-2季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位预算要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，信号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母以无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁心（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 清洁， 无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整。

（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，必须按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑。

（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的必须符合行业标准、企业标准。

（4）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，必须为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

第四章  投标文件格式

附件一、投标申请及声明

- 一、投标申请及声明

- 致：金陵科技学院

根据贵方JIT-2018-HQC006号投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号：JIT-2018-HQC006，项目名称： 金陵科技学院2019年度江宁校区、幕府校区电梯维保项目   的投标

第一标段  报价（大写人民币）          元；

第二标段  报价（大写人民币）           元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式招标。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者招标单位恶意串通、决不向招标人和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

- 二、法定代表人授权书

- 致：金陵科技学院

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称  金陵科技学院2019年度江宁校区、幕府校区电梯维保项目 ，项目编号：JIT-2018-HQC006投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标单位（盖章）：

日        期：        年    月    日

三、开标一览表

1投标报价表：

| 项目名称 | 第一标段：金陵科技学院江宁校区2019年度维保项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JIT-2018-HQC006 |
| 投标总报价 | （大写） 元 （小写）¥ 元 |
| 维保期 | 壹年 |

注：第一年期满如同意续签第二年，续签价格不超过上述价格；第二年期满如续签第三年，续签价格不超过上述价格。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标单位（盖章）：

日        期：        年    月    日

2、投标报价表：

| 项目名称 | 第二标段 ：金陵科技学院幕府校区电梯2019年度维保项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JIT-2018-HQC006 |
| 投标总报价（叁年） | （大写） 元 （小写）¥ 元 |
| 维保期 | 壹年 |

注：第一年期满如同意续签第二年，续签价格不超过上述价格；第二年期满如续签第三年，续签价格不超过上述价格。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标单位（盖章）：

日        期：        年    月    日